通讯管理软件说明书

ET-1000 系列
通讯管理软件说明书
版本2.8.0

珠海市一通电力科技有限公司2006-06-18

第一章 概述
    随着电力行业与通讯技术、工业总线、计算机及电子技术的不断结合，目前越来越多的发电、配电及用电系统用户、工矿企业、楼宇用户已经或将要使用以提高电力系统、工厂、楼宇自动化水平为目标的智能化管理和控制系统，而配网自动化子站或供配电现场的通讯处理单元是所有系统和电力现场的智能设备相互连接的枢纽，担负着供配电现场设备的通讯数据处理、自动化控制、设备监视、人机界面等任务，在自动化系统中起着不可替代的作用。
    ET-1000 系列通讯管理机是用于自动化系统中的自动化通讯子站。该产品基于PC104 总线结构和嵌入式操作系统技术，实时性强、可靠性高，专用于实现智能设备通讯处理功能。
    ET-1000 系列通讯管理机兼容的现场设备除PMAC 系列模块外，ET-1000 系列通讯管理机对其它系统（配电监控或调度、电量集抄、负荷控制、楼宇自控、DCS、消防系统等）可通过标准接口和标准通信协议转发配电系统数据，起到通讯枢纽的作用。
1.1 基本功能
    实现与配电现场的各种智能设备的通讯连接和通讯数据的处理及转发。
    实现对电力现场断路器、开关及刀闸等对象的远程控制。
    实现对现场各种智能设备的保护定值的读操作。
    实现对现场各种智能设备的故障信号进行保护复归。
    查询监控系统采集的遥测、遥信、遥脉及电量等数据。
    监视现场各种智能设备的通讯状态及传输的报文信息。
    通过对用户权限的设置、口令检查等方法，保证系统操作的安全性。
    提供系统维护的设置功能。
1.2 系统特点
    本装置及其智能设备的驱动应用于各类变、配电自动化系统，根据变、配电站规模配置不同，装置功能会有所差异。当在10KV、35KV 小站中，可通过本装置直接管理所有底层的通信装置，信息经过处理后，通过以太网送给监控后台，再通过调制解调器或其它通信通道送到远方调度主站。当在110KV 站中，信息经过处理后，通过调制解调器或其它通信通道送到调度主站。
    本装置与目前国内外的同类产品相比，其优势特点具体表现如下：
    采用成熟的研华工业级PC104 模块或MOXA uc 系列通信硬件和linux 微内核多任务操作系统，使产品的稳定性、抗干扰性和运算速度得到可靠保证；具备强大的自我诊断与自恢复功能，在受到外界干扰或其它原因导致程序运行出错时，系统能在极短的时间内自行恢复。硬件和软件采用Watchdog 技术，进一步增强了系统的可靠性和稳定具有以太网、串行接口(RS232、RS485、RS422)等多种高速可靠的通信接口，用于系统扩展，使得装置的扩展性和配置灵活性大大增强。
具有灵活的在线、离线编辑和调试手段，可靠的程序升级、上下载参数及数据查询功能，满足日新月异的网络信息时代要求。丰富的协议库，现已支持的规约有： Modbus/rtu、 Modbus/Plus、Modbus/TCP,DNP3.0,主要电力厂家的智能通讯设备的通信规约，并可根据现场需求进行特殊规约的开发。
    该装置已接入多种国内外各主要电力设备厂家的智能通讯设备,如：施耐德的SEPAM1000 系列保护、SEPAM2000 系列保护、南瑞LSA 系列保护、四方CSC2000 系列保护、以及各种CDT 监控设备、DNP3.0 监控设备、IEC870-5-101 监控设备和所有的MODBUS/RTU 监控设备、GPS 设备、直流屏设备、电能计量设备等。
采用微内核linux 操作系统为平台，实现多任务，基于消息队列的通信程序，面向对象C++编程，通信口、通讯规约均为单独的对象，相互间分开。通讯功能实时可靠。提供多种级联工作方式，为系统的扩展组合提供了极大的方便性和灵活性。提供主备冗余、切换功能，可满足用户基于可靠性、安全设想的各种要求。
优越的性价比，在拥有绝对高品质性能的基础上，一台装置相当于其他同类产品的几台，更方便用户的现场应用与市场竞争。单通道多协议配置，即一个通道可支持多种不同的具有POLLING 规约及不同通信参数的智能设备的串接。(注意:各智能设备需要具备相同的物理连接方式)，从而极大地节约了通讯管理机的硬件资源。采用设备模板的用户自定义方式，大大方便用户的设备和信息体的配置及定义，同时直接支持所有链路层采用modbus 的智能设备的通信。对于管理机的通道、设备、信息体（遥测、遥信、遥控等）参数的编辑，完全支持剪切、拷贝、粘贴功能。
    本装置不但支持所有现场信息（遥测、遥信、遥控）的实时数据监控，而且可以读写设备的定值参数及故障录波数据。在线支持所有信息体（遥测、遥信、遥控）的实时数据监控(即是对于装置的各种协议的转发通道，配置器均配有主站模拟)。在线支持所有通道物理层通信数据的实时跟踪，支持转发通道设备信息体的自动生成，大大方便工程人员的调试，从而降低工程强度，缩短工期。

适合范围：变配电自动化、配电房监控、集中抄表、负荷控制及电厂、水厂等等的过程控制自动化。
    该装置体积小巧、安装方便，有机架式可直接安装在开关柜内。优越的性价比，在拥有高品质性能的基础上，一台装置相当于其他同类产品的几台，更方便用户的现场应用与市场竞争。
1.3 软件结构
    本系列产品的软件系统包括操作系统、采集规约、实时数据库、转发规约、维护管理等五个部分，如图1-1 所示。其中采集规约和转发规约部分会随实际应用而不同，每个通道可能采用不同的规约，包含多种采集或转发规约模块。
1.4 支持规约及设备类型
    CSC2000、南瑞ISA 系列，DL645 电能表规约等。
设备类型：测量控制仪表、保护装置、数字式电能表、直流屏、GPS 装置等智能设备。linux 操作系统 底层驱动API（包括操作系统已有的和自扩展的）采集规约 转发规约 实时数据库 维护管理 配置参数 配置/监视 图1-1 通信管理机软件结构简图保护测控设备调度等主站系统
1.5 技术指标
    工作电源 支持85V~265VAC 或85V~265VDC
    通讯参数 通讯速率 57600/38400/19200/9600/4800/1200/600/300bps
通讯接口比特差错率≤10-5 信噪比S/N≤17dB
RS485 通讯接口光电隔离电压>DC1500V
响应时间 遥信变位传送时间： ≤1 秒模拟量更新周期：≤3 秒遥脉刷新周期：1 分钟
定值刷新时间：≤5 秒（按需召唤）
遥控执行时间：≤4 秒数据合格率 遥测合格率>99.9%
遥信正确率>99.9%
遥控正确率100%
系统负荷 平均CPU 负荷<30%
系统可用率>99.9%
MTBF 平均无故障时间>100000 小时防护等级 IP20
环境要求 温度范围-10℃～60℃
温度最大变化率0.5℃/min
相对湿度5%-95%
最大绝对湿度29g/m3
大气压力70 kPa—106kPa
污染等级3 级无爆炸，无腐蚀性气体及导电尘埃，
无严重霉菌存在，无剧烈振动源及冲击源
符合标准 IEC61000-4-2:1995 静电放电抗扰性试验 等级3
IEC61000-4-4:1995 电快速瞬变脉冲群抗扰性试验 等级3
IEC61000-4-5:1995 浪涌抗扰性试验 等级3
IEC529：1989 外壳防护等级 IP20
IEC870-2-2:1996 环境条件
IEC60870-5-101 基本远动任务配套标准
IEC60870-2-1 电源和电磁兼容
1.6 装置尺寸
1.7 应用对象
该装置特别适用于各类自动化系统集成商。
1.8 应用场合电厂电气监控系统；水电站自动化系统；变电站自动化系统；发电厂综合自动化系统；工
矿企业供配电自动化系统；调度/集控自动化系统；保护管理子站系统及其它数据采集与转发系
1.9 配置方案
随工程现场的不同情况，通讯管理机有不同的应用解决方案。在目前流行的各类自动化系
统结构配置中，其主要的作用为：集成串口服务器的功能，对当地设备进行数据采集，集中处
理之后根据需要将数据转发到当地监控后台，或转发到远方调度系统。同时可设置多通讯方式
与多路转发。
1.9.1 无人值守站 在此类应用系统中，需要将当地数据实时有效地采集并转发到远方调度系统/数据处理中
心，当地为无人值守，不需要当地监控。此时，系统结构如下图（1）所示： 9
保护装置 测控装置 电度表测控装置 保护装置
通讯管理机 RS485/RS422
图（1） 无人值守监控系统结构图
本方案适用于低电压等级的开关站或者配电所，系统所连接的设备不多，带转发调度功能，
各测控设备和保护设备直接接入通讯管理机（不需要NPORT SERVER 通讯服务器与交换机），
通过通讯管理机向调度主站转发远动数据。
1.9.2 当地监控带转发
在此类应用系统中，需要将当地数据实时有效地采集并转发到远方调度主站，同时需要进行
当地监控。此时，系统结构如下图（2）所示：
监控主机 打印机
通讯管理机 RS485/RS422
测控装置 测控装置 保护装置 保护装置 电度表
图（2） 当地带转发系统结构图
本方案适用于低电压等级的开关站或者配电所，系统所连接的设备不多，带转发调度，各
测控设备和保护设备直接接入通信管理机（不需要NPORT SERVER 通讯服务器与交换机），数
据经通讯管理机采集并处理以后，汇总给当地监控系统并向调度转发远动数据。
1.9.3 典型变电站自动化
在此类应用系统中，需要将当地数据实时有效地采集并转发到远方调度主站，并进行当地
监控。此时，通讯管理机充当了前置机的角色，系统结构如下图（3）所示：
本方案适用于工矿企业变电站，系统所连接的设备种类杂，数目多，带转发调度，各测控
设备和保护设备通过通讯管理机接入后台监控系统，并通过通讯管理机向调度转发远动数据，
主站侧分为主机、工作站的网络方式，加强系统的安全稳定性。
监控主机A 保护装置 测控装置 电度表测控装置 保护装置
通讯管理机 RS485/RS422
图（3） 典型变电站自动化系统结构图
监控主机B 打印机
以太网络 第二章 系统配置及操作说明
2.1 ET-1000 系列通讯管理软件安装
请按下面步骤完成本系统程序的安装：
1、将存有系统程序的光盘放入光驱，运行光盘中的安装程序 SETUP.EXE。
2、第一个对话框为欢迎对话框，只要按“下一步”即可。
3、此步为第二个对话框－用户信息对话框。用户必须填入自己的姓名、公司名。如按“取
消”将退出安装；按“上一步”可以回前一步；填完必要信息后可以按“下一步”。
4、选择系统安装的目标路径，如图2-3。如果默认路径可以的话，直接可以按“下一步”，
否则，请按“更改”按钮，选择你想要安装的路径。如: E:\Program Files\ET-1000 配置器\等，提
示是否创建目录，选择“是”即可。
出现准备安装的画面，如图2-4。
6、文件复制。如果遇到问题，安装程序会自动弹出信息对话框报告安装情况。你也可以中
途按“取消”退出本次安装。
7、安装完成。
8、系统安装完成后会自动生成快捷，打开快捷方式文件夹。你可以点击相应图标直接运行
相应程序。输入root 密码，并选择配置后台存储目录，如图2-7。点击图中“确认”按钮，进
入系统主画面，如图2-8
2.2 配置器人机界面
2.2.1 记录集树
1．通道记录集→设备记录集→信息体记录集，逐级成树；
2．点击任何记录集都可对该记录集在“信息体视图”进行显示和编辑；
3．对于转发通道的点击，可根据采集通道智能设备信息体的定义进行该通道内设
备信息体的自动生成；并且配置器可模拟主站，用该通道的协议对该通道进
行“转发通道测试”；
2.2.2 信息体视图
1． 同类型信息体可以相互拷贝、粘贴。
2． [采集设备]信息体可以通过拷贝、粘贴转化为[转发设备]的相同类型信息体，
并形成对应关系。
3． 可以同时选择多条信息体进行剪切、拷贝、粘贴。
4． 转发通道的信息体的“值”的内容通过“转发通道测试”不断刷新。
5． 选择的信息体通过“字段编辑框”修改。
2.2.3 字段编辑框
编辑“信息体视图”的信息体，实现该记录集信息体的增加和修改。
2.2.4 通道监视窗
对已定义的任何通道的物理层的收发数据流进行实时监视，如图2-9。
2.3 模板 1．模板主要是极大地方便用户添加被采集的智能设备，同时利用模板可实现对
MODBUS/RTU 系列规约等应用层的定义，从而实现对只要符合该系列规约
链路层的任何设备的通信；
2． 设备类型：定义其名称及其所属的通信规约；
3． 对于所属MODBUS/RTU 规约的设备：
1) 记录集-MODBUS 命令
a) 功能码：MODBUS/RTU 的命令功能码,如功能3:表示读4XXXX 地址的
数据; 功能4:读3XXXX 地址的数据等;
b) 起始寄存器字地址:本命令的起始寄存器字地址,不需要区域号,如
果协议要求地址减1,则减1；c) 寄存器数量: 本命令所读的寄存器数量，对于功能码为1 读遥信,
此数量为遥信数；对于功能码为 3、4, 此数量为请求的寄存器字
数(word)。 d) 寄存器内容:为了解释方便,规定0:YX；1:YC；2:YC 和YX；e) 返回数量字节数: 绝大多数为1,少数为2,要根据规约确定；
2) 记录集-遥测
a) 名称：由协议确定；
b) 点号：从1 开始的自然数；
c) 死区值：遥测不变的范围；
d) 滤波系数：决定遥测突变的快慢，0<x<=1，缺省为1，无作用；
e) 寄存器字地址：相应的MODBUS 命令所定义的寄存器字地址；
f) 数据排列方式:0:无符号双字节(高,低)；1 : 带符号双字节(高,
低)；2: 无符号双字(高高,高,低,低低); 3:带符号双字(高高,高,
低,高高,高)；3) 记录集-遥信
a) 名称：由协议确定；
b) 点号：从1 开始的自然数，第999 号规定为设备的通信状态,必须
加上，以便监测设备运行;
c) 取反 ：值取反；
d) 寄存器地址：通过MODBUS 命令-寄存器内容为0:(YX)读取的为
寄存器位地址; 通过MODBUS 命令-寄存器内容为2:(YC-YX)读取
的为寄存器字地址;
e) 位数:信息体占用的位数,普通为1;
f) 合值:普通为1;
g) 分值:普通为0;
h) 位偏移: 通过MODBUS命令-寄存器内容为0:(YX)读取的为0; 通
过MODBUS 命令-寄存器内容为2:(YC-YX)读取的1<=X<=16;
4) 记录集-遥控
a) 名称：由协议确定。
b) 点号: 寄存器位地址；
4． 其它规约的设备
1) 记录集-遥测：同上述3；2) 记录集-遥信：同上述3；3) 记录集-遥控：同上述3；4) 其点号为信息体的相对位置，不必连续， 点号为999 的遥信为设备的通
信状态，必须加上；
2.4 通道定义
1. 通道分为4 种：串口采集通道、串口转发通道、网络采集通道、网络转发通
2. 对于串口通道的“校验位”定义: 0:无校验,1:奇校验,2:偶校验；
3. 运行 ：不必要的通道不要运行,以节省管理机系统资源；
4. 对于串口通道的“通道设备名”为linux 认可的设备名称：如MOXA UC74xx
系列的/dev/ttyM0；研华PCM4823 的/dev/ttyS2；2.5 采集设备定义
1. 链路地址：设备的实际链路地址,统一通道的地址不可重复,0 或255 有可
能为广播地址；
2. 投运 ：对于未投运的设备或设备坏了在更换前,请不要投运；
3. 设备类型:请选模板定义的设备;配置器会自动生成模板定义的该设备的
信息体集合;
2.6 转发设备定义
1. 基本同2.5 节，只是没有设备类型；
2. 转发设备为虚拟设备，其信息体来源于采集设备，通过2 种方法:
1) 自动生成：当采集设备及其信息体定义完成后， 在“记录集树”选择该
通道，然后点击工具栏中的自动生成按钮;
2) 通过拷贝采集设备的信息体,手动生成;
2.7 远方操作
1. 远程登录
1）请确定网络连接在统一的网段上；
2）密码:linux 系统root 的密码，请注意大小写；
2. 配置数据的保存
停止重启自动运行。
3. 设置重启自动运行
4. 远程复位
5. 上传新程序
1）、[停止重启自动运行]；2）、[复位通信管理机]；等待通信管理机复位，大约30 秒3）、[重新登录]；4）、[上传新程序]；5）、[设置重启自动运行]；6）、[复位通信管理机]；6. 管理机IP 地址修改
[复位通信管理机]后生效，请确认管理机和连接的计算机在统一的网段。
7. 管理机程序更新
请将程序(exx.exe)拷入配置器的安装目录, [上传新程序]
2.8 通道监视
ET-1000 通讯管理机有4 种通道方式：串口采集、串口转发、网络采集、网络转发。
在程序中选择相应的通道名，便可对该通道进行监视，方便现场调试及故障分析。
2.9 转发通道测试
该配置程序还提供了转发通道测试功能，方便现场调试及故障分析。
2.10 TELNET 的使用
该管理软件可通过TELNET 方式直接登录通讯管理机，对通讯管理机进行各种配置管理操作，
方便直接。 2.11 FTP 的使用
该管理软件也可通过FTP 方式登录通讯管理机，对通讯管理机进行各种配置管理操作。
系统通过ET-1000.exe 编辑配置通讯管理机，请明确设备的通道、链路地址、设备类型
等信息，建议在定义前先填写一张配置表，然后在进行操作，以免定义错误。
通道 (协议类型 MODBUS-RTU、IEC870-5 系列、ISA 系列 ……)
设备类型：如：PM500、PM100N、PM100EN
自动生成MODBUS/TCP 的寄存器地址表：
MODBUS/TCP 的寄存器地址表分四区
变量定义 寄存器名称 读写属性 数据类型 变量类型 寄存器范围dddd
0dddd 只写 BIT I/O 离散 1 , 50000
1dddd 只读 BIT I/O 离散 1 , 9999
3dddd 只读 SHORT，USHORT I/O 整数 1 , 9999
8dddd 只读 LONG,ULONG I/O 32 位整数 1 ,50000
寄存器与功能码的对应关系
寄存器名字 MODBUS 功能码（读） MODBUS 功能码（写） 起始地址
0XXXX - 5 0
1XXXX 2 - 0
3XXXX 4 - 0
4XXXX 3 - 0
检查确定后 保存设置：菜单[远方操作]-〉保存
复位通信管理机：菜单[远方操作]-〉复位通讯管理机；
MODBUS/TCP 及通道、设备的通信测试：菜单[远方操作]-〉通信测试；
点击《记录集树》框的“MODBUS/TCP 寄存器地址表”的相关区，监视视图的“值”
遥控的测试：菜单[远方操作]-〉遥控；
管理机IP 的修改：菜单[远方操作]-〉修改管理机IP 地址；修改后进行复位通信管
第三章 操作应用
3.1 数据采集
通讯管理机可以进行各种实时数据的采集，以及下发各种控制命令。
3.2 数据转发
通讯管理机可以将系统采集的各种数据通过以太网口（MODBUS/TCP）或RS232 通讯口
向上级系统转发，同时也可以响应上级系统下发的操作控制命令。
3.3 配置设备
通讯管理机任何一个端口都可以配置成转发口或采集口(但维护口除外)。
采集端口配置：
1． 端口参数：波特率、协议类型等。
2． 仪表参数：仪表型号，通信协议，采集的寄存器个数，其实地址等。
系统将根据所选择的仪表型号在系统变量表中自动分配地址
转发口配置：
1． 转发数据列表
2． 转发数据系数
请参照通讯管理机配置。
第四章 附录
4.1 注意事项
4.1.1 设备电源
任何设备在供电前，都必须检查给设备的提供的电源是否符合设备的要求。
电压是否正常。
通讯管理机的工作电源要求： 220VAC+/-15%
4.1.2 远程控制操作
在执行远程控制操作时，必须确保所做的操作是安全的。
4.2 常见故障及排除方法
4.2.1 远程控制失败
1、 确保对象可以进行远程控制。
检查对象是否存在机械故障、机械闭锁或其他设计条件不满足远程控制。
2、 检查设备的通讯状态。
3、 检查控制对象的远方就地状态。
检查现场开关柜上的远方/就地开关及通讯智能模块的设置是否在远方的位置。此
时可以让对象处于就地状态，在现场执行控制操作，以检查设备是否能够正确动
4、 检查系统参数中的远方就地状态设置
对系统参数中的远方就地状态的设置是否正确。
5、 检查接线及相关装置是否正常工作
若采取以上的方法还不能执行远程控制，可以参考图纸，检查控制开关的接线是
否松动，控制开关的继电器是否能够正常动作等；或利用万用表检测相关的控制
信号是否已传输到相关的接线端子。
4.3 设备选型ET-1000 系列智能通讯管理机产品根据应用现场的不同分成不同的产品型号，并按如下规则进
行编号，用户在购买时请参考如下说明进行选择：
ET-1000 智能通讯管理机产品编号
ET-1000-XX-XX-XX
01-1 个网口
02-2 个网口
网口数量 04- 16 个串口（RS232/RS485）
03- 8 个串口 （RS232/RS485）02- 4 个串口 （RS232/RS485）01- 2 个串口 （RS232/RS485）串口数量
04- 包括：03 型号+ 特殊规约
03- 包括：基本型号+ IEC101、102、103、
104，CDT。 02- 包括：基本型号+ IEC101， CDT 。
01- 基本型号 ，包括： Modbus/rtu,
DNP3.0/TCP。
规约类型 ET-1000-02-02-01 表示选择的智能通讯管理机 包括：2 个网口，4 个串口，可用通信规约